宜 兴 市 国 企 采 购

招

标

文

件

项目编号：YXGQ2025101

采购人：宜兴市排水有限公司

项目名称：2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目     录

第一章 投标邀请函	- 3 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 16 -

第四章 合同书（格式文本）	- 29 -

第五章 合同条款	- 39 -

第六章 附件（投标文件格式）...................................- 33 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市排水有限公司对2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 |  | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人：宜兴市排水有限公司 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目 项目编号：YXGQ2025101 采购方式：市平台公开招标（代理） 评标方法：最低评标价法 本项目预算为：160万元/年，服务期限为1年。 最高限价：本项目按投标比率报价，最高报价比率为100%。 |  |  |  |
| 2 |  | 资格审查 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次招标服务的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑥投标人须具有：1.设有常用备品件仓库，2.有吊装设备的维修车间，3.具备水泵维修综合测试系统。以上三点必须全有，用以保证维修时效及质量。（投标文件中须提供以上三点的照片资料，开标前须提供以上三点的照片资料并加盖红章,中标后在合同签订前采购人将实地考察，若与实际不符，则取消中标资格且投标保证金不予退还）。 ⑦投标人须提供3个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过水泵或阀门设施设备维修服务项目的合同（投标文件中须提供维修发票证明、合同复印件，开标前发票和合同原件一并提供）。 ⑧投标人须提供3个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过控制柜内PLC模块设备维修服务项目的合同（投标文件中须提供维修发票证明、合同复印件，开标前发票和合同原件一并提供）。 ⑨投标人须至少配备一位具有安全生产培训合格证书的人员。（投标文件中须提供证书复印件，开标前证书原件一并提供）。 |  |  |
|  |  |  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |  |
|  |  |  | 2.3投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2025年6月18日17：00至2025年7月9日8：50前交纳投标保证金叁万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000298015. 注：投标人必须在开标前十分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 3 |  | 集中考察或答疑：无 |  |  |  |
| 4 |  | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |  |  |
| 5 |  | 投标截止时间及开标时间：2025年7月9日9:00 定标时间：评标结束后（以北京时间为准） 地点：江苏鸿成工程项目管理有限公司（宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼）2楼开标室212 |  |  |  |
| 6 | 采购人：宜兴市排水有限公司 联系人：刘先生、闻先生 联系电话：0510- 80718867、0510-80718825 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市） 邮政编码：214200 |  |  | 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系人：沈女士 联系电话：15161143434 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |  |
|  | 质疑受理人及联系电话： 刘先生、闻先生：0510- 80718867、0510-80718825 |  |  | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园 |  |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”“执行事务合伙人”“经营者”“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等费用）。

2.3 本次采购，招标文件费300元/套，售后不退。

2.4评审费收费标准:参照苏财购〔2016〕48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。

3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1投标人可在 “宜兴市公共资源交易中心” 网站按招标公告要求获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

本文件 “第三章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （开标时提供身份证原件）

- 具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

- 良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 投标人须具有：1.设有常用备品件仓库，2.有吊装设备的维修车间，3.具备水泵维修综合测试系统。以上三点必须全有，用以保证维修时效及质量。（投标文件中须提供以上三点的照片资料，开标前须提供以上三点的照片资料并加盖红章，中标后在合同签订前采购人将实地考察，若与实际不符，则取消中标资格且投标保证金不予退还）。

- 投标人须提供3个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过水泵或阀门设施设备维修服务项目的合同（投标文件中须提供维修发票证明、合同复印件，开标前发票和合同原件一并提供）。

- 投标人须提供3个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过控制柜内PLC模块设备维修服务项目的合同（投标文件中须提供维修发票证明、合同复印件，开标前发票和合同原件一并提供）。

- 投标人须配备至少一位具有安全生产培训合格证书的人员（投标文件中须提供证书复印件，开标前证书原件一并提供）。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 投标人企业概况

- 项目人员配置清单

- 承诺书

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（7）项供应商必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，供应商应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有采购活动均以投标比率报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

8.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.4 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。

9.7 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。

10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 属于投标邀请函2.2拒绝参加本次采购活动供应商的；

- 与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、成交后分包

17、联合体投标、成交后分包

17.1联合体

本项目不接受联合体投标。

17.2 成交后分包

本项目不接受成交后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法（本次报价按投标比率，最低投标比率为第一名，以此类推）。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标比率由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标比率相同的，由招标人以抽签方式确定排序，按照号码值从大到小的顺序确定排名顺序。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其他任何情形而改变。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或采购机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同；

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须支付15万元履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市排水有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 32001616236052502492 |  |  |

25.5履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。若中标供应商缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标供应商需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

25.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、投标行为：

26、投标行为：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理：

28、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

29.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30、 投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

本项目为宜兴市排水有限公司的2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目。

二、技术要求：

（1）、本次招标项目的清单及限价详见下表。

| 序号 | 项目名称 | 水泵型号 | 电机轴承（元） | 旋转组件（元） |  | 泵机底座（元） | 密封O型圈（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格兰富泵 | CR5-8 | 847 | 3703 |  | 1938 | 88 |  |
|  |  | CR5-9 | 870 | 3820 |  |  |  |  |
|  |  | CR5-24 | 1486 | 8021 |  |  |  |  |
|  |  | CR10-5 | 1106 | 5199 |  | 3342 | 124 |  |
|  |  | CR10-6 | 1146 | 5692 |  |  |  |  |
|  |  | CR10-7 | 1231 | 6238 |  |  |  |  |
|  |  | CR10-8 | 1370 | 6856 |  |  |  |  |
|  |  | CR10-9 | 1456 | 7595 |  |  |  |  |
|  |  | CR10-14 | 2004 | 11243 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-3 | 1009 | 4816 |  | 4108 | 164 |  |
|  |  | CR15-4 | 1116 | 5554 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-5 | 1265 | 6380 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-6 | 1364 | 7062 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-7 | 1491 | 7983 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-8 | 1620 | 8740 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-10 | 1995 | 11226 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-12 | 2283 | 13059 |  |  |  |  |
|  |  | CR15-14 | 2453 | 14434 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-4 | 1150 | 5674 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-5 | 1274 | 6555 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-6 | 1371 | 7295 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-7 | 1540 | 8266 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-8 | 1663 | 9041 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-10 | 1985 | 11155 |  |  |  |  |
|  |  | CR20-12 | 2336 | 13589 |  |  |  |  |
|  |  | CR32-3 | 1141 | 14527 |  | 6704 | 197 |  |
|  |  | CR32-4 | 1234 | 70171 |  |  |  |  |
|  |  | CR32-5 | 1381 | 18569 |  |  |  |  |
|  |  | CR32-6 | 1503 | 20965 |  |  |  |  |
|  |  | CR32-7 | 1719 | 21523 |  |  |  |  |
|  |  | CR45-1 | 1107 | 5263 |  | 7263 | 215 |  |
|  |  | CR45-2 | 1395 | 14393 |  |  |  |  |
|  |  | CR45-3 | 1133 | 16637 |  |  |  |  |
|  |  | CR45-4 | 1270 | 19876 |  |  |  |  |
|  |  | CR64-2 | 1579 | 8621 |  |  |  |  |
|  |  | CR90-1 | 1205 | 6180 |  | 7440 | 236 |  |
| 序号 | 项目名称 | 机封型号 |  |  | 机封（元） |  |  |  |
| 2 | 格兰富机封 | HQQE(小CR) |  |  | 953 |  |  |  |
|  |  | HQQE(中CR) |  |  | 1277 |  |  |  |
|  |  | HQQE(大CR) |  |  | 1659 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 电机功率kW | 线圈每kW单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 清水泵电机 | 2kW及以下 | 111 |
|  |  | 5.5kW及以下 | 100 |
|  |  | 15kW及以下 | 84 |
|  |  | 30kW及以下 | 78 |
|  |  | 75kW及以下 | 67 |
|  |  | 75kW以上 | 56 |

| 序号 | 项目名称 | 水泵型号 | 机封（元） | 电机轴承（元） | 旋转组件（元） | 支架轴承（元） | 水泵底座（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 威乐泵 | MHI403-1/10/E/3 | 300 | 400 | 1500 | 624 | 500 |
|  |  | MVI1604-3/16/E/3 | 791 | 567 | 2550 | 624 | 1332 |
|  |  | MVI1605-3/16/E/3 |  | 595 | 2951 | 655 |  |
|  |  | MVI1606-3/16/E/3 |  | 682 | 3341 | 750 |  |
|  |  | MVI1607-3/16/E/3 |  | 700 | 3898 | 770 |  |
|  |  | MVI1608-3/16/E/3 |  | 718 | 4065 | 791 |  |
|  |  | MVI807-1/25/E/3 | 1058 | 665 | 3786 | 731 | 1311 |
|  |  | MVI808-1/25/E/3 |  | 711 | 4092 | 783 |  |
|  |  | MVI814-1/25/E/3 |  | 933 | 6348 | 1026 |  |
|  |  | MVI3202-3/16/E/3 | 791 | 540 | 2255 | 594 | 1815 |
|  |  | MVI3203-3/16/E/3 |  | 568 | 2645 | 625 |  |
|  |  | MVI3204-3/16/E/3 |  | 612 | 2895 | 684 |  |
|  |  | MVI3205-3/16/E/3 |  | 660 | 3647 | 726 |  |
|  |  | MVI3206-3/16/E/3 |  | 672 | 3820 | 739 |  |
|  |  | MVI3208-3/16/E/3 |  | 732 | 4176 | 806 |  |
|  |  | MVI5204-3/16/E/3 |  | 1086 | 7879 | 1194 | 2120 |
|  |  | MVI5205-3/16/E/3 |  | 1169 | 8756 | 1286 |  |

| 序号 | 项目名称 | 功率 | 联轴器（元） | 机封（单个）（元） | 泵体轴承（元） | 电机轴承（元） | 轴套（元） | 柱销（单个）（元） | 叶轮（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 国产管道泵（中开双吸、立式单级） | 0-15kW | 445 | 251 | 111 | 195 | 522 | 14 | 696 |
|  |  | 16-30kW | 557 | 334 | 189 | 195 | 696 | 17 | 1392 |
|  |  | 31-45kW | 835 | 418 | 251 | 284 | 870 | 19 | 2088 |
|  |  | 46-75kW | 1114 | 512 | 312 | 379 | 1044 | 22 | 2784 |
|  |  | 76-90kW | 1281 | 546 | 409 | 409 | 1218 | 25 | 3480 |
|  |  | 91kW以上 | 1587 | 624 | 448 | 448 | 1392 | 28 | 4176 |

| 序号 | 项目名称 | 功率 | 轴承（元） | 机封（元） | 线圈每kW单价（元） | 电缆每米单价（元） | 密封件（元） | 叶轮（元） | 蜗壳（元） | 泵耦合(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 国产污水泵 | 1.5kW及以下 | 77 | 84 | 111 | 8 | 67 | 202 | 264 | 292 |
|  |  | 3kW及以下 | 96 | 167 | 100 | 11 | 89 | 264 | 313 | 362 |
|  |  | 5.5kW及以下 | 240 | 301 | 84 | 14 | 111 | 320 | 404 | 487 |
|  |  | 11kW及以下 | 480 | 367 | 78 | 17 | 139 | 411 | 501 | 780 |
|  |  | 22kW及以下 | 768 | 473 | 67 | 22 | 167 | 515 | 619 | 1295 |
|  |  | 45kW及以下 | 1344 | 557 | 56 | 28 | 195 | 612 | 731 | 2004 |
|  |  | 45kw以上 | 1872 | 1002 | 50 | 45 | 223 | 696 | 1044 | 2116 |

| 序号 | 项目名称 | 功率 | 轴承（元） | 机封（元） | 线圈每kW单价（元） | 电缆每米单价（元） | 密封件（元） | 叶轮（元） | 蜗壳（元） | 泵耦合（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 合资进口污水泵（格兰富、凯士比、泽尼特、赛莱默、久保田、荏原、飞力等） | 1.5kW及以下 | 278 | 557 | 139 | 17 | 111 | 696 | 766 | 703 |
|  |  | 3kW及以下 | 445 | 1086 | 139 | 19 | 156 | 1030 | 1100 | 897 |
|  |  | 5.5kW及以下 | 835 | 1503 | 134 | 26 | 200 | 1378 | 1448 | 1473 |
|  |  | 11kW及以下 | 1225 | 1837 | 122 | 31 | 267 | 1796 | 1865 | 2206 |
|  |  | 22kW及以下 | 1670 | 2394 | 111 | 42 | 362 | 1949 | 2018 | 3429 |
|  |  | 45kW及以下 | 2784 | 2840 | 100 | 67 | 445 | 3341 | 3410 | 6198 |
|  |  | 45kw以上 | 4454 | 4900 | 84 | 89 | 557 | 4733 | 5624 | 8664 |

| 序号 | 项目名称 | 配件名称型号 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 加药泵 | 膜片组件190MM | 780 |
|  |  | 泵头连接座A-40P | 891 |
|  |  | 单向阀门H600615 | 167 |

| 序号 | 项目名称 | 型号 |  | 功率kW |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 变频器 | ABB ACS510 |  | 1.1 |  | 891 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 1.5 |  | 1002 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 2.2 |  | 1169 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 3 |  | 1392 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 4 |  | 1559 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 5.5 |  | 1670 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 7.5 |  | 1837 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 11 |  | 2060 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 15 |  | 2506 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 18.5 |  | 3097 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 22 |  | 3584 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 30 |  | 3932 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 37 |  | 4489 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 45 |  | 5150 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 55 |  | 6473 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 75 |  | 7934 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 90 |  | 10231 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 110 |  | 11971 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 132 |  | 13781 |
|  |  | ABB ACS510 |  | 160 |  | 17261 |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 金额（元） |
| 10 | 触摸屏 | 施耐德 |  | HMIGXU5500 |  | 1448 |
|  |  | 威派格 |  | WT7720T |  | 2227 |
|  |  | 昆仑通泰 |  | TPC7012EL |  | 445 |
|  |  | 昆仑通泰 |  | TPC7062KX |  | 668 |
|  |  | 威纶通 |  | MT8102iE |  | 1281 |
|  |  | 西门子 |  | 1000IEV3 |  | 1114 |
| 11 | PLC模块 | 施耐德 |  | CPS2000 |  | 1030 |
|  |  | 施耐德 |  | P342020 |  | 3285 |
|  |  | 施耐德 |  | DDI32202K |  | 863 |
|  |  | 施耐德 |  | AMI0810 |  | 2144 |
|  |  | 施耐德 |  | BMXXBP0800 |  | 640 |
|  |  | 施耐德 |  | BMDDI1602 |  | 557 |
|  |  | 施耐德 |  | DDO1602 |  | 585 |
|  |  | 施耐德 |  | BMXNOMO200H |  | 1517 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | SR20 |  | 546 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | SR30 |  | 718 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | SR40 |  | 974 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | AM03 |  | 568 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | AM06 |  | 752 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | AE04 |  | 501 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | AQ01 |  | 312 |
|  |  | 西门子S7-200 |  | AQ02 |  | 512 |
| 12 | 电接点压力表 |  | 1.0Mpa |  | 111 |  |
|  |  |  | 1.6Mpa |  | 111 |  |
| 13 | 压力控制器（丹弗斯） |  | 1.0Mpa |  | 341 |  |
|  |  |  | 1.6Mpa |  | 341 |  |
| 14 | 带数显的压力传感器（丹弗斯） |  | 1.0Mpa |  | 323 |  |
|  |  |  | 1.6Mpa |  | 323 |  |
| 15 | 远传感器 |  | 1.0Mpa |  | 256 |  |
|  |  |  | 1.6Mpa |  | 256 |  |
| 16 | 静压式液位计 |  | E+H、10米 |  | 418 |  |
| 17 | 浮球液位控制器 |  | LPF、6米 |  | 140 |  |
| 18 | 截止阀、止回阀(304) |  | DN50 |  | 200 |  |
|  |  |  | DN65 |  | 217 |  |
|  |  |  | DN80 |  | 373 |  |
|  |  |  | DN100 |  | 547 |  |

| 序号 | 项目名称 |  | 型号 |  | 功率kW |  | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 软启动器 |  | 正泰 NJR2-D |  | 7.5 |  | 1159 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 11 |  | 1169 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 15 |  | 1176 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 18.5 |  | 1183 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 22 |  | 1260 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 30 |  | 1324 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 37 |  | 1450 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 45 |  | 1595 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 55 |  | 2048 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 75 |  | 2536 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 90 |  | 3081 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 110 |  | 3097 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 132 |  | 3177 |  |
|  |  |  | 正泰 NJR2-D |  | 160 |  | 3353 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 配件名称型号 |  | 金额（元） |  |  |
| 20 |  | 启闭机 |  | 智能一体执行器31F3 |  | 6000 |  |  |
|  |  |  |  | 电机 |  | 1150 |  |  |
|  |  |  |  | 丝杆 |  | 1350 |  |  |
|  |  |  |  | 推力法兰 |  | 1100 |  |  |
|  |  |  |  | 底座 |  | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 闸门 |  | 14250 |  |  |
|  |  |  |  | 防雨罩 |  | 1000 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数显表头 | 传感器 | 电缆（10米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 电磁流量计（西门子、E+H) | DN80 | 6125 | 3619 | 891 |
|  |  | DN100 | 6125 | 3898 | 891 |
|  |  | DN150 | 6125 | 4176 | 891 |
|  |  | DN200 | 6125 | 6960 | 891 |
|  |  | DN250 | 6125 | 7517 | 891 |

| 序号 | 项目名称 | 每个柜金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 22 | 控制柜及其变频器除尘保养（按柜子结算，柜内不含变频器的柜子尺寸需大于600*300*1000mm） | 450 |

注：1、清单上配件和除尘保养的金额均已包含人工服务费，结算时不再计算，请投标单位综合考虑本项支出。

- 2、投标单位需至少配备一个机修班组（3人1车），随时服从排水公司安排，从事污水泵坑、二次供水等应急维修保障工作。

- 2.1、结算方式：人工劳务费、车辆租赁费（含油费），按实结算。

- 2.2、结算标准：人工劳务费为250元/人/台班，车辆租赁费（含油费）为250元/车/台班。一个台班为8小时，不足4小时的，按半个台班计算；超过4小时不足8小时的，按一个台班计算；以此类推。此项费用不做竞争。

（2）、招标内容：各种污水潜水泵、二次供水泵机、控制柜和阀门维修拆装服务和更换配件（详见配件表），控制柜及其变频器除尘保养维护。

三、其他要求

1.为保证抢修服务的及时性，非宜兴本市的中标单位需在签订合同后的一个月内设置本市的维修服务点，同时须提供维修点租赁合同原件或复印件加盖红章。

2.合同签订时需签订承诺书：合资进口品牌的设备在更换配件时，保证更换的配件为设备的原厂件，并接受排水公司的现场检查。

3.泵机设备类，在排水公司有备用泵机运行正常、不影响生产的情况下，一周内将故障泵机维修正常。在排水公司无备用泵机、影响生产的情况下，中标单位需在当天无偿提供至少一台泵机保证排水公司的正常生产。

4.泵机维修更换配件时，如泵机为合资进口品牌，需更换品牌原厂件且必须为正品，需要提供原厂件正品依据，随时接受排水公司的现场检查。

5.控制柜类，中标单位需备足清单表内所列的配件和常规维修所用配件，无特殊情况下，当天需维修更换完成，保证排水公司的生产。

6.控制柜维修更换配件时，需更换同品牌同型号的配件，不得擅自更改控制线路、修改参数。

7.中标单位须为本项目至少配备现场维修人员5人，其中具有安全生产培训合格证书的1人，具备电工证2人（注：可一人多证）。（投标文件中须提供相关人员证书复印件，开标前原件一并提供）

8.维修如更换配件，需质保不少于6个月，维修的设备在质保期因维修质量问题发生故障，中标单位需对由此产生的风险和费用负责，质保期从验收单的日期开始算起。

9.维修更换下来的旧配件，需在验收时全部交给排水公司回收，配件包含上述清单中的全部内容（旧线圈的铜线也包括在内）。

10.响应时间，如故障影响运行生产，中标单位需24小时待命，城区1小时内到达现场，乡镇2小时内到达现场。

11.中标单位需提供各种污水潜水泵、二次供水泵机、控制柜和阀门维修拆装服务，如在现场维修拆装过程中，需要使用到移动式龙门架由投标单位负责，需要使用到吊车由排水公司负责。

12.中标单位需随时配合接受排水公司的现场监督和检查，应对现场文明施工、安全施工负责并制定相应措施。

13.控制柜和变频器的除尘工作需严格按照工作流程和要求执行到位，如因除尘工作中造成控制柜内配件故障，中标单位需对由此产生的风险和费用负责。

14.控制柜除尘对于保障电气设备稳定运行、延长设备使用寿命至关重要，以下是详细的工作流程：

A.前期准备:a.断电挂牌：确认控制柜控制设备已停止运行后，断开控制柜总电源，在电源开关处挂上“禁止合闸”警示牌 ，防止误送电。b.工具材料准备：准备好吸尘器（带软毛刷头）、防静电毛刷、压缩空气罐（若使用压缩空气需确保压力稳定）、无尘布、万用表、绝缘手套、防静电手环等工具。c.环境检查：清理控制柜周边杂物，保证操作空间宽敞、整洁，避免二次污染。

B.外部清洁:a.表面擦拭：用无尘布蘸取适量中性清洁剂，擦拭控制柜外壳、柜门、按钮、指示灯等部位，清除表面灰尘、油污和污渍。c.通风口清理：使用毛刷清理控制柜通风口、散热格栅处的灰尘，避免通风口堵塞影响散热。

C.内部除尘:a.打开柜门：按顺序拆卸柜门或盖板，将螺丝等小零件妥善放置，避免丢失。b.全面除尘：使用吸尘器搭配毛刷，从控制柜顶部开始，依次对母线排、断路器、接触器、继电器、PLC模块、端子排等电气元件进行除尘；若使用压缩空气，需保持15 - 20cm距离，以45°角吹扫，防止灰尘进入元件缝隙。c.重点部位清洁：对发热元件（如大功率电阻、晶闸管）、接线端子、电路板表面等容易积灰的部位进行重点清理，对于电路板，可用防静电毛刷轻轻刷去灰尘。

D.检查与维护:a.元件检查：仔细检查电气元件外观有无破损、烧焦、变形，接线端子是否松动，触点是否氧化，导线绝缘层是否破损等，若发现问题及时记录并修复。b.紧固连接：使用合适的工具，对松动的接线端子、元件固定螺丝进行紧固。c.功能测试：在完成除尘和检查后，关闭柜门，使用万用表等工具对电路进行简单的通断测试，确保无短路、断路等问题。

E.恢复与试运行:a.安装复位：将拆卸的柜门、盖板等部件按原样安装复位，拧紧螺丝。b.通电试运行：取下警示牌，逐步恢复电源，先进行空载试运行，观察控制柜内各元件运行状态、指示灯显示是否正常，无异常后再带负载运行，监测设备运行参数。c.记录归档：填写除尘维护记录，包括除尘时间、发现的问题、处理措施等信息，并存档备查。

15.控制柜除尘的工作要求：

A.安全规范：a.操作人员必须持有电工操作证，严格遵守电气安全操作规程，操作全程佩戴绝缘手套、防静电手环。b.严禁在控制柜带电状态下进行内部除尘作业，部分需带电检测的操作，必须由两人以上协同作业，一人操作、一人监护。

B.操作精细:a.避免使用过于潮湿的清洁工具，防止水分进入电气元件内部引发短路；也不可使用腐蚀性清洁剂，以免损坏元件和柜体。b.除尘过程动作要轻柔，防止碰掉元件引脚、扯断导线，对于插拔式模块，严禁在未断电或未采取防静电措施的情况下插拔。

C.质量把控:a.除尘要全面彻底，确保控制柜内无明显积灰，风道、散热片等部位畅通无阻。b.检查维护要细致，不放过任何潜在隐患，确保电气连接牢固、元件性能良好。

16.变频器除尘工作流程：

A.准备工作：断开变频器的电源，并确保在检修期间不会意外通电。准备好所需的工具，如吹风机、吸尘器、毛刷等。

B.外部清洁：使用干净的湿布擦拭变频器的外壳，去除表面的灰尘和污渍。对于顽固污渍，可使用适当的清洁剂，但要注意避免清洁剂流入变频器内部。

C.打开变频器：按照变频器的拆卸说明，小心地打开变频器的柜门或外壳，露出内部电路板和部件。

D.内部除尘：使用吹风机或吸尘器，以适当的风速对变频器内部进行除尘。重点清理散热风扇、电路板、电容等部件上的灰尘。对于一些难以清理的部位，可以使用毛刷轻轻刷去灰尘。

E.检查部件：在除尘过程中，仔细检查变频器内部的部件是否有损坏、松动或变色等异常情况。如有发现，应及时记录并进行进一步的检查和维修。

F.清洁完毕：完成除尘和检查后，将变频器的外壳或柜门装回原位，确保安装牢固。

G.恢复电源：确认所有工作完成后，接通变频器的电源，检查变频器是否正常运行。

17.变频器除尘工作要求：

A.安全第一：在进行除尘工作前，必须切断电源并采取必要的安全措施，防止触电事故发生。

B.避免静电：在操作过程中，应避免产生静电，防止静电对变频器内部的电子元件造成损坏。可以使用防静电手环等设备。

C.清洁彻底：要确保变频器内部和外部的灰尘都得到彻底清除，特别是散热通道等关键部位，以保证变频器的散热效果良好。

D.部件保护：在清洁过程中，要小心操作，避免对变频器的部件造成物理损坏。不要用力拉扯电线或部件，以免引起连接松动。

E.专业操作：如果对变频器的内部结构不熟悉，建议由专业人员进行除尘工作，以确保操作的正确性和安全性。

F.记录与报告：对除尘过程中发现的问题进行记录，并及时向排水公司设施科报告，以便及时采取维修措施。

18.考核标准：

⑴中标单位非宜兴本市的需在签订合同的一个月内设置本市的维修服务点，同时须提供维修点租赁合同原件或复印件加盖红章。

⑵合资进口品牌的设备更换配件时需为正品原厂件，需要提供原厂件正品依据，随时接受排水公司的现场检查。

⑶遵守泵站的规章制度，不得在禁烟区吸烟，不得单独上水池等行为，严格按照设备设施的操作规程操作，杜绝安全事故发生。

⑷设备维修保养工作中注意安全，严格按照规定穿戴防护用品。

⑸设备维修完毕后需进行试运转，试运转前必须告诉现场负责人，及时做好地面卫生工作，整理维修保养工作。

⑹如遇到应急抢修的通知，需24小时待命，城区需在1小时内到达现场，乡镇需在2小时内到达现场。

⑺维护设备不得有因维修单位的技术原因造成需要返工，或对原设备造成更大损害。

⑻泵机设备类在有备用泵机运行正常、不影响生产的情况下，一周内将故障泵机维修正常。在排水公司无备用泵机、影响生产的情况下，中标单位需在当天无偿提供至少一台泵机保证采购人正常生产。

⑼中标单位需备足清单表内所列的配件和常规维修所用配件，无特殊情况下，控制柜故障当天需维修更换完成。

⑽控制柜维修更换配件时，需更换同品牌同型号的配件，不得擅自更改控制线路、修改参数。

⑾中标单位须为本项目至少配备现场维修人员5人，其中具有安全生产培训合格证书的1人，具备电工证2人（注：可一人多证）。

⑿维修如更换配件，需质保不少于6个月。

⒀维修更换下来的旧配件，需在验收时全部交给排水公司回收，配件包含上述清单中的全部内容（旧线圈的铜线也包括在内）。

⒁控制柜和变频器的除尘工作需严格按照工作流程和要求执行到位，不得对控制柜内配件造成损坏。

⒂中标单位需随时配合接受排水公司的现场监督和检查。

⒃中标单位需至少配备一个机修班组（3人1车），随时服从排水公司安排，从事污水泵坑、二次供水等的应急维修保障工作。

20.排水公司每月会对中标单位进行考核。如中标单位违反考核标准，除必须赔偿由此造成的实际损失外，根据具体情况再处以500元到3000元的罚款。一个月内中标单位不得违反考核标准超过3次，否则排水公司有权解除合同，并扣除履约保证金。

四、特别说明

1、报价要求

本次招标的投标比率一次报定，在合同期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策等任何因素的变动，投标比率不做任何调整。投标单位参加投标即视为明白本次招标所有的要求。

2、服务地点：宜兴全市区域。

3、服务期：自合同签订之日起一年或维修服务金额累计达到合同总额160万之日，先到者为准。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容。

5、付款步骤：分次付款，每次维修保养服务并签好验收单后，按服务更换的配件或者保养的金额开票接收票据后一个月内付款到位。

6、其他：

①各项目结算价格=各项目清单上价格*投标比率。

②验收单格式：

| 验收单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修地点 |  |  | 日期 |  | 工单号 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 品牌型号规格 |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 换件情况 | 序号 | 名称 | 型号规格 |  | 数量 | 备注 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧件回收情况 | 序号 | 名称 | 型号规格 |  | 数量 |  | 存放地点 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修人签字 |  |  | 维修现场负责人签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旧件回收负责人签字 |  |  |  |  |  |

- 第四章 合同书（格式文本）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日， 宜兴市排水有限公司以公开招标的采购方式 对2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目 进行了采购。经评标委员会评审，宜兴市排水有限公司确定 （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宜兴市排水有限公司(以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.3 价款

本合同为固定单价合同，项目预算金额160万元用完或服务期限满1年则合同终止，本项目中标的投标比率为：      %。

各项目结算价格=各项目清单上价格*投标比率

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：分次付款，每次维修保养服务并签好验收单后，按服务更换的配件或者保养的金额开票接收票据后一个月内付款到位  ；

1.4.2 发票开具方式：  开具增值税专用发票  。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：自合同签订之日起1年或结算开票金额累计达到160万元之日，先到者为准；

1.5.2 履行地点：                宜兴市                          ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　  /                   　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.2 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

1.7.1 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

①将争议提交甲方所在地（宜兴）仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地（宜兴）人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式    份，供需双方各持   份，代理机构存档一份，监管部门存档一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如招标文件“第一章 投标邀请函”中甲方接受中标后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳15万元履约保证金。

| 收款单位 | 宜兴市排水有限公司 | 交纳形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 退还时间 | 履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。 |  |  |

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

2.18 考核

2.18.1 考核标准：

⑴中标单位非宜兴本市的需在签订合同的一个月内设置本市的维修服务点，同时须提供维修点租赁合同原件或复印件加盖红章。

⑵合资进口品牌的设备更换配件时需为正品原厂件，需要提供原厂件正品依据，随时接受排水公司的现场检查。

⑶遵守泵站的规章制度，不得在禁烟区吸烟，不得单独上水池等行为，严格按照设备设施的操作规程操作，杜绝安全事故发生。

⑷设备维修保养工作中注意安全，严格按照规定穿戴防护用品。

⑸设备维修完毕后需进行试运转，试运转前必须告诉现场负责人，及时做好地面卫生工作，整理维修保养工作。

⑹如遇到应急抢修的通知，需24小时待命，城区需在1小时内到达现场，乡镇需在2小时内到达现场。

⑺维护设备不得有因维修单位的技术原因造成需要返工，或对原设备造成更大损害。

⑻泵机设备类在有备用泵机运行正常、不影响生产的情况下，一周内将故障泵机维修正常。在排水公司无备用泵机、影响生产的情况下，中标单位需在当天无偿提供至少一台泵机保证甲方正常生产。

⑼中标单位需备足清单表内所列的配件和常规维修所用配件，无特殊情况下，控制柜故障当天需维修更换完成。

⑽控制柜维修更换配件时，需更换同品牌同型号的配件，不得擅自更改控制线路、修改参数。

⑾中标单位须为本项目至少配备现场维修人员5人，其中具有安全生产培训合格证书的1人，具备电工证2人（注：可一人多证）。

⑿维修如更换配件，需质保不少于6个月。

⒀维修更换下来的旧配件，需在验收时全部交给排水公司回收，配件包含上述清单中的全部内容（旧线圈的铜线也包括在内）。

⒁控制柜和变频器的除尘工作需严格按照工作流程和要求执行到位，不得对控制柜内配件造成损坏。

⒂中标单位需随时配合接受排水公司的现场监督和检查。

⒃中标单位需至少配备一个机修班组（3人1车），随时服从排水公司安排，从事污水泵坑、二次供水等的应急维修保障工作。

2.18.2 排水公司每月会对中标单位进行考核。如中标单位违反考核标准，除必须赔偿由此造成的实际损失外，根据具体情况再处以500元到3000元的罚款。一个月内中标单位不得违反考核标准超过3次，否则排水公司有权解除合同，并扣除履约保证金。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGQ2025101

项目名称：2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目

供应商名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市排水有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们YXGQ2025101招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

（二）报价文件：

开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGQ2025101

投标人名称（盖章）：

| 标题 | 投标比率 |
| --- | --- |
| 2025—2026年度排水公司设施设备维修保养项目 | % |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对清单中的全部设备进行一次性按投标比率报价，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策等因素导致投标成本的变化，投标比率将不会得到调整。

- 各项目结算价格=各项目清单上价格*投标比率。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGQ2025101

日期：

宜兴市排水有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGQ2025101）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGQ2025101）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGQ2025101

日期：

宜兴市排水有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

法定代表人签名：

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

①具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

②投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

③投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑤投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

⑥良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书，中标后在合同签订前采购人将实地考察，若与实际不符，则取消中标资格且投标保证金不予退还。）

⑦投标人须具有：1.设有常用备品件仓库，2.有吊装设备的维修车间，3.具备水泵维修综合测试系统。以上三点必须全有，用以保证维修时效及质量。（投标文件中须提供以上三点的照片资料，开标前须提供以上三点的照片资料并加盖红章）。

⑧投标人须提供3个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过水泵或阀门设施设备维修服务项目的合同（投标文件中须提供维修发票证明、合同复印件，开标前发票和合同原件一并提供）。

- ⑨投标人须提供3个自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过控制柜内PLC模块设备维修服务项目的合同（投标文件中须提供维修发票证明、合同复印件，开标前发票和合同原件一并提供）。

- ⑩投标人须配备至少一位具有安全生产培训合格证书的人员（投标文件中须提供证书复印件，开标前证书原件一并提供）。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签章：

投标人签名：

（四）招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（五）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGQ2025101

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

（六）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：                             项目编号：YXGQ2025101

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称或技能 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

4.投标单位须为本项目至少配备现场维修人员5人，其中具有安全生产培训合格证书的1人，具备电工证2人（注：可一人多证）。

投标人签名：                                    日期：

（七）承诺书

承诺书

致宜兴市排水有限公司：

本公司郑重承诺在维护排水公司的泵机、控制柜等设备时，服从考核标准。

- 考核标准：

- ⑴中标单位非宜兴本市需在签订合同的一个月内设置本市的维修服务点，同时须提供维修点租赁合同原件或复印件加盖红章。

⑵合资进口品牌的设备更换配件时需为正品原厂件，需要提供原厂件正品依据，随时接受排水公司的现场检查。

⑶遵守泵站的规章制度，不得在禁烟区吸烟，不得单独上水池等行为，严格按照设备设施的操作规程操作，杜绝安全事故发生。

⑷设备维修保养工作中注意安全，严格按照规定穿戴防护用品。

⑸设备维修完毕后需进行试运转，试运转前必须告诉现场负责人，及时做好地面卫生工作，整理维修保养工作。

⑹如遇到应急抢修的通知，需24小时待命，城区需在1小时内到达现场，乡镇需在2小时内到达现场。

⑺维护设备不得有因维修单位的技术原因造成需要返工，或对原设备造成更大损害。

⑻泵机设备类在有备用泵机运行正常、不影响生产的情况下，一周内将故障泵机维修正常。在排水公司无备用泵机、影响生产的情况下，中标单位需在当天无偿提供至少一台泵机保证甲方正常生产。

⑼中标单位需备足清单表内所列的配件和常规维修所用配件，无特殊情况下，控制柜故障当天需维修更换完成。

⑽控制柜维修更换配件时，需更换同品牌同型号的配件，不得擅自更改控制线路、修改参数。

⑾中标单位须为本项目至少配备现场维修人员5人，其中具有安全生产培训合格证书的1人，具备电工证2人（注：可一人多证）。

⑿维修如更换配件，需质保不少于6个月。

⒀维修更换下来的旧配件，需在验收时全部交给排水公司回收，配件包含上述清单中的全部内容（旧线圈的铜线也包括在内）。

⒁控制柜和变频器的除尘工作需严格按照工作流程和要求执行到位，不得对控制柜内配件造成损坏。

⒂中标单位需随时配合接受排水公司的现场监督和检查。

⒃中标单位需至少配备一个机修班组（3人1车），随时服从排水公司安排，从事污水泵坑、二次供水等的应急维修保障工作。

二、排水公司每月会对中标单位进行考核。如中标单位违反考核标准，除必须赔偿由此造成的实际损失外，根据具体情况再处以500元到3000元的罚款。一个月内中标单位不得违反考核标准超过3次，否则排水公司有权解除合同，并扣除履约保证金。

中标人名称（盖章）：

中标人签名：

日   期：

设备委外维修安全责任书

甲方: 宜兴市排水有限公司（以下简称为甲方）

乙方：                      （以下简称为乙方）

为了认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》进一步规范安全用工制度，乙方维修人员身体不符合维修作业的要求，或特种作业操作技能教育不合格者不予到甲方从事维修作业。

乙方愿意在甲方指定维修区域进行维修作业。乙方承诺：进入施工现场必须戴好安全帽、扣好安全帽带、穿好安全鞋、戴好安全手套等正确使用安全用品，做好安全防护措施。如遇高空作业，须戴好安全带。在施工现场发生的安全事故由乙方负责。

维修作业危险性较大，维修单位必须遵章守纪，坚持安全第一，预防为主，建立健全安全生产的责任制度，乙方自愿签署安全责任书。

责任书双方的权利和义务：

第一条：甲方的权利和义务

1、监督维修作业中乙方的指挥、安排和调动。

2、定时对乙方进行考核，监督乙方保证维修质量，执行作业规范，遵守安全纪律，节约工程材料，保护施工机具及遵守各项规章制度。

3、乙方在作业期间出现不正确使用安全用品、不做好安全防护措施或其他违规现象，甲方有权利按照相关规定予以处罚并要求停止作业。

第二条：乙方的权利和义务

1、乙方进入甲方指定维修区域进行维修的人员必须具有相应的从业资质，听从甲方指挥，接受甲方监督，遵守甲方的机修班组安全操作规程。

2、开展安全文明施工维修，确保施工维修现场卫生清洁。

3、可以向甲方提出有利于施工维修的安全、质量方面的建议。

4、乙方接到甲方维修任务后，无论何时何地出发、到进入甲方指定维修区域、最后维修完成散场的整个过程中不管发生任何安全事故，均与甲方无关。

本合同一式两份，双方签字生效，双方各一份。本责任书有效期自签订日起至1年止。

日 期：                     日 期：

甲方盖章（签字）：          乙方盖章（签字）：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）